[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 :

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-10104-03-7312]

에너지저장시스템용 리튬이차전지시스템 – 성능과 안전

2. 종류 : 리튬이차전지 (전지시스템(랙)), 에너지형

3. 모델명 : XXXXX

4. 정격 : V, Ah

5. 비고 :

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확인	작성자 직 위 : 성 명 : (서 명)	승인자 직 위 : 성 명 : (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/17

시 험 결 과

/17

접 수 번 호 :

항목	시험 방법
7.1 용량측정	*에너지형 : a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 전지시스템은 제조자가 제시하는 충전조건으로 충전종료전압까지 주변온도(25 ± 5) ℃에서 충전한다. c) 전지시스템은 제조자가 제시하는 방전조건으로 방전종료전압까지 주변온도(25 ± 5) ℃에서 방전한다. d) b)~c)를 2회 반복 진행하여 2번째 사이클의 방전용량을 측정대상의 용량으로 취한다. *출력형 : a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 전지시스템은 제조자가 제시하는 충전조건으로 충전종료전압까지 주변온도(25 ± 5) ℃에서 충전한다. c) 전지시스템은 제조자가 제시하는 방전조건으로 방전종료전압까지 주변온도(25 ± 5) ℃에서 방전한다. d) b)~c)를 2회 반복 진행하여 2번째 사이클의 방전용량을 측정대상의 용량으로 취한다.
	기준
	제조자 제시 용량 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#1	Ah	적합 or 부적합
7.4 효율 시험	시험 방법
	*에너지형: a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 제조자와 사용자가 합의에 의해 제시된 1.0 It A 이하 전류 또는 1.0 It A 이하 전류값에 제조자가 제시한 정격전압의 곱으로 산출된 전력을 적용하여 제조자가 제시한 충전종료전압 또는 충전종료조건에 따라 충전한다. c) 제조자와 사용자가 합의에 의해 제시된 1.0 It A 이하 전류 또는 1.0 It A 이하 전류값에 제조자가 제시한 정격전압의 곱으로 산출된 전력을 적용하여 제조자가 제시한 방전종료전압 또는 방전종료조건에 따라 방전한다. d) b)와 c)단계를 3사이클을 반복하여 각 사이클의 충전과 방전 전력량을 7.4.3.1 식(8)에 따라 계산하고 효율을 7.4.3.2 식(9)를 이용하여 지정된 전류 또는 전력에 대한 각 사이클의 충∙방전 전력량 효율이 계산된 값의 평균값을 측정한다. *출력형: a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 제조자와 사용자가 합의에 의해 제시된 1.0 It A 초과의 전류 또는 1.0 It A 초과의 전류값에 제조자가 제시한 정격전압의 곱으로 산출된 전력을 적용하여 제조자가 제시한 충전종료전압 또는 충전종료조건에 따라 충전한다. c) 제조자와 사용자가 합의에 의해 제시된 1.0 It A 초과의 전류값 또는 1.0 It A 초과의 전류값에 제조자가 제시한 정격전압의 곱으로 산출된 전력을 적용하여 제조자가 제시한 방전종료전압 또는 방전종료조건에 따라 방전한다.
	기준
	평균값 95% 이상
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#	(소수 둘째자리 이하 내림)	적합 or 부적합
8.1 절연저항시험	시험 방법
	절연 저항은 전지시스템의 정격 전압이 500 V 미만에서는 500 Vdc 로, 500 V 이상 1000 V 미만에서는 1000 Vdc 로, 1000 V 이상에서는 2500 Vdc 이상을 인가한다. a) 절연 저항은 그림 8과 같이 시험 회로의 충전부(양/음극 출력단자)와 외함 접지 회로를 포함하여 접근 가능한 전도부 사이에 1분 동안 전지시스템에 맞는 전압을 인가한다. b) 1분 동안의 전압 인가 후 저항을 측정한다.
	기준
	위험 전압 회로를 포함하는 전지시스템의 충전부(양/음극 출력단자)와 외함의 접지 단자의 절연 저항은 1 MΩ 이상이어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#		적합 or 부적합
8.10 외부단락제어기능시험	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 제조자가 제시한 조건으로 SOC 100 %까지 충전한다. c) 전지시스템을 주변온도(25 ± 5) ℃에서 1시간 동안 또는 열안정 상태가 될 때까지 안정화시킨 후 외부저항에 '+'와 '-' 단자를 서로 연결하여 외부단락을 시킨다. 전선을 포함하는 전체 외부저항은 50 mΩ 이하로 구성한다. d) 시험은 전류가 흐르지 않는 상태가 5분 동안 지속되면 중지한다. 제조자가 제시한 기능이 작동하지 않으면 제어 부적합으로 간주하고 시험을 중지한다.
	기준
	a) BMS, 퓨즈 등 하나 이상의 안전장치가 외부단락을 검출하여 양 단자 사이에 흐르는 전류를 차단해야 한다. b) 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#		적합 or 부적합
8.11 과방전 전압제어 기능 시험	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 만약 전지시스템의 SOC가 30% 미만일 경우 6.4.2.1에 따라 최소 SOC 30%까지 충전한다. c) 전지시스템 내 각 셀의 하한방전전압보다 10% 이상 낮은 방전전압까지 6.4.2.2에 따라 방전한다. 비고 주변온도(25 ± 5) ℃에서 전지시스템이 BMS에 의하여 제어되고 있는 상태에서 시험한다. d) 전지시스템의 보호장치가 작동하거나 하한방전전압보다 10% 낮은 전압에 도달하면 시험을 종료한다. e) 전지시스템의 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주변온도(25 ± 5) ℃에서 관찰한다.
	기준
	a) 시험이 종료된 후 주 개폐기를 자동으로 열어 과방전 전류를 차단해야 하며, 차단 시점의 전지시스템 전압은 제조자 제시 조건의 방전종료전압보다 낮고 하한방전전압보다 같거나 높아야 한다. b) 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#		적합 or 부적합
8.12 과충전 전압제어 기능 시험	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 전지시스템 내 각 셀의 상한충전전압보다 10 % 이상 높은 충전전압까지 최대충전전류로 충전한다. c) 전지시스템의 보호장치가 작동하거나 상한충전전압보다 10 % 높은 전압에 도달하면 시험을 종료한다. 비고 주변온도(25 ± 5) ℃에서 전지시스템이 BMS에 의하여 제어되고 있는 상태에서 시험한다. d) 전지시스템의 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주변온도(25 ± 5) ℃에서 관찰한다.
	기준
	a) 시험이 종료된 후 주 개폐기를 자동으로 열어 과충전을 차단해야 하며, 차단 시점의 전지시스템 전압은 제조자 제시 조건의 충전종료전압보다 높고 상한충전전압보다 같거나 낮아야 한다. b) 셀과 전지시스템의 상한충전전압이 같을 경우 보호장치 동작 시 셀들의 최대 전압을 확인해야 하며, 상한충전전압을 넘지 않아야 한다. c) 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#		적합 or 부적합
8.13 과충전 전류제어 기능 시험	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 전지시스템을 제조자가 지정한 최대충전전류의 120 %로 상한충전전압까지 충전한다. 비고 만약 제조사가 제시한 충전전류에 대한 경고(알람) 및 보호장치 작동 시 전류를 확인할 경우 제조사 제시 최대충전전류의 120%로 순차적으로 증가시켜 이를 확인할 수 있다. c) 전지시스템의 보호장치가 작동하거나 상한충전전압에 도달하면 시험을 종료한다. d) 전지시스템의 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주변온도(25 ± 5) ℃에서 관찰한다.
	기준
	a) 전지시스템 보호장치가 과전류를 검출하여 충전이 종료되어야 한다. b) 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#		적합 or 부적합
8.14 과열제어 기능 확인시험	시험 방법
	a) 표준 사이클을 실시하지 않은 경우 6.4.1에 따라 표준 사이클을 실시한다. b) 만약, 전지시스템의 SOC가 50% 미만일 경우 6.4.2.1에 따라 SOC 50 %까지 충전한다. c) 전지시스템을 6.4.2.1에 따라 충전하면서 제조자가 지정한 상한 온도범위보다 5 ℃ 높게 전지시스템의 온도를 상승시킨다. d) 전지시스템의 보호장치가 동작하거나 전지시스템의 온도가 상한온도보다 5 ℃ 높아지면 시험을 종료한다. e) 전지시스템의 데이터 저장과 감시는 시험 종료 후 1시간 동안 지속되어야 하며, 주변온도(25 ± 5) ℃에서 관찰한다.
	기준
	a) 전지시스템의 보호장치가 상한 온도를 검출하여 충전을 종료해야 한다. b) 셀과 전지시스템의 상한온도범위가 같을 경우 보호장치 동작 시 셀들의 최대 온도를 확인해야 하며, 상한온도범위를 넘지 않아야 한다. c) 누출, 발화, 폭발이 없어야 한다.
	시험결과
	시료번호	결과	판정
	#		적합 or 부적합

제 품 사 양

접 수 번 호 :

전지시스템(랙)
모델명
정격 전압	V
정격 용량	Ah
정격 에너지	kWh
모듈 연결 구조	S P
표준 충전 전류a	A
최대 충전 전류	A
충전 종료 전압	V
상한 충전 전압	V
표준 방전 전류b	A
최대 방전 전류	A
방전 종료 전압	V
하한 방전 전압
상한 온도	℃
가로*세로*높이	mm
중량	kg
제조년월
셀 모델명
셀 정격 전압	V
셀 정격 용량	mAh or Ah
셀 상한 온도	℃
제조사(공장)
모듈 모델명
모듈 정격 전압	V
모듈 정격 용량	mAh or Ah
셀 연결 구조	S P
제조사(공장)
a 단체표준 표준충전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준충전전류 XXC → XXA ) b 단체표준 표준방전전류 0.5C 기준 (제조사 제시 표준방전전류 XXC → XXA )

시료 사진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(전체)

정면, 측면, 뒷면

시료 사진(확대)

Marking 부분 포함

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.1 용량 측정 시험

충·방전 조건

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	방전 휴지시간(h)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)	정전압 충전조건(A)	충전 휴지시간(h)

시험 결과(소수 둘째자리 이하 내림)

방전 용량 (Ah)

#

표준 사이클(2회) 충·방전 그래프

X축 : Time / h

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.1 용량 측정 시험

2번째 사이클 방전 그래프

X축 : Capacity / Ah

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

7.4 효율 시험

충·방전 조건

방전 종료 전압 (V)	방전 전류 (A)	충전 종료 전압 (V)	충전 전류 (A)

시험결과

시료번호	사이클 수	방전 전력량 (kWh)	충전 전력량 (kWh)	전력량 효율 (%)
#	1회
	2회
	3회
	평균값	-

효율 시험 그래프

X축 : 전력량 / kWh

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.1 절연저항 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)

시험 결과

저항 측정 위치	인가 전압 (V)	측정 저항 (MΩ)
(+)단자와 외함 간
(-)단자와 외함 간

시험 사진

저항 측정 위치 사진 : (+)단자와 외함 간	측정 장비 : 저항 값
저항 측정 위치 사진 : (-)단자와 외함 간	측정 장비 : 저항 값

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.10 외부단락 제어 기능 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)
시스템 퓨즈 사양	제조사 : , 모델명 : , 전압(V) : , 전류(A) :

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	시험 후 전압(V)	외부 저항 (mΩ)
#

시료번호	기능 작동 여부(제어 기능 마지막 시험항목에 해당 사항 기재 필요)
#	시스템 퓨즈 차단	릴레이 단락	모듈 퓨즈 차단
			퓨즈 차단 시 해당 모듈 No.

시험 사진 / 결과 그래프

	x축 : 시간 y축 : 전압
외부단락 저항 측정	그래프 - 전압
시스템 Fuse 차단 확인	릴레이 단락 확인

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.11 과방전 전압제어 기능 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)	하한 방전 전압 (V)	방전 전류 (A)	목표 방전 종료 전압 (V)

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	과방전 종료 전압 (V)	과방전 전압 제어 여부
#			Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.12 과충전 전압제어 기능 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)	상한 충전 전압 (V)	충전 전류(A)	목표 충전 종료 전압 (V)

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	과충전 종료 전압 (V)	과충전 전압 제어 여부
#			Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.13 과충전 전류제어 기능 시험

시험 조건

주변 온도 (℃)	최대 충전 전류 (A)	시험 충전 전류 (A)

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	시험 종료 전압 (V)	과충전 전류 제어 여부
#			Ex) BMS에 의해 주 개폐기 동작

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.14 과열제어 기능 시험

시험 조건

제조자 지정 상한 온도 (℃)	목표 지정 온도 (℃)
전지시스템(랙) 가열 조건
Ex : 항온조(용매 포함), 챔버 등

시험 결과

시료번호	시험 전 전압 (V)	시험 종료 전압 (V)	최대 측정 온도 (℃)	과열 제어 여부
#				(XX℃ 도달 후 BMS에 의해 충전 종료

시험 결과 그래프

x축 : 시간

y축 1 : 전압

y축 2 : 전류

y축 3 : 온도

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

시험항목	장비명	제조사	장비 번호	교정번호	교정일자

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

장비명	미교정 사유

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목	시료번호	Lot 번호