[별지 제9호 서식]

시 험 성 적 서

시험의뢰일자 :

접 수 번 호 :

신  청  인 : (사)한국배터리산업협회

소  재  지 : 서울 서초구 바우뫼로 37길 37 산업기술진흥협회회관 8층

대  표  자 : 전  영  현

1. 시험 표준 : [SPS-C KBIA-10304-02-7386]

배터리에너지저장장치용 흐름 전지 시스템 –
성능 및 안전 요구사항

2. 종류 : 흐름전지 (모듈/전지시스템)

3. 모델명 : XXXXX

4. 정격 : V(W), Ah(Wh)

5. 비고 : 특이사항 - 없을시 공란

6. 시험 기간 : 202X. XX. XX ~ 202X. XX. XX

7. 시험 성적서 용도 : 한국배터리산업협회 단체표준 인증 신청용

8. 인증 신청 업체(제조사) :

9. 공장정보(공장명, 주소) : Ex) KBIA, 서울특별시 서초구 양재동

10. 시험 결과 : 붙임

확인	작성자 직 위 : 성 명 : (서 명)	승인자 직 위 : 성 명 : (서 명)

단체표준인증운영규정 제28조 규정에 의하여 붙임과 같이 시험성적서를 송부합니다.

붙  임 : 시험결과 1부. 끝.

년     월     일

지정시험연구기관원장   (인)

/28

시 험 결 과

/28

접 수 번 호 :

항목	시험 방법
8.2.1 에너지 용량 시험	8.1.3에 따라 표준 사이클을 2회 실시한다 모듈 또는 흐름 전지 시스템을 정격 입력으로 100 % SOC까지 충전한다. 모듈 또는 흐름 전지 시스템을 정격 출력으로 0 % SOC까지 방전한다. 방전 동안 흐름 전지 시스템의 SOC를 기록한다. b) 에서 c) 단계를 3 회 반복한다. 흐름 전지 시스템의 마지막 방전 사이클에서 정격 에너지 용량 및 보조 에너지 소비량을 측정한다. 식 (2)에 따라 흐름 전지 시스템의 순 에너지 용량을 계산한다. 비고 보조기기에서 소비되는 에너지량은 별도로 측정하며, 보조기기에서 소비되는 에너지는 반드시 외부의 별도 전원에서 공급하고 흐름 전지 시스템 내부에서 공급하지 않는다
	기준
	제조자 제시 용량 이상
	시험결과
	시료 번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
시험 방법
8.2.2 에너지 효율 시험	8.1.3에 따라 표준 사이클을 2회 실시한다. 모듈 또는 흐름 전지 시스템을 정격 입력으로 100 % SOC까지 충전한다. 모듈 또는 흐름 전지 시스템을 정격 출력으로 0 % SOC까지 방전한다. b)에서 c) 단계를 3회 반복한다. 각 사이클의 충전과 방전 시 정격 순 에너지 효율을 식(4)를 이용하여 계산하며, 계산된 값의 평균값을 산출한다.
	기준
	정격 순 에너지 효율 75% 이상
	시험결과
	사이클 수	결과	판정
	1 Cy	%	적합 or 부적합
	2 Cy
	3 Cy
	평균값
시험 방법
8.2.3 사이클 수명 시험	81.3에 따라 표준 사이클을 2회 실시한다 100 % SOC가 될 때까지 정격 입력으로 충전한다. 제조자가 제시한 방전 차단 상태가 될 때까지 정격 출력으로 방전한다. 충전 및 방전 중에 SOC를 기록한다. 단계 b) ~ c) 를 100회 반복한다. 8.2.1에 명시된 방법에 따라 1번째 방전 시 에너지 용량을 측정대상의 용량으로 취한다. 100번째 사이클 방전 시 에너지 용량을 기록한다. h) e)와 f)에서 측정한 용량에 대한 비율을 산출한다.
	기준
	초기 사이클 방전 에너지 용량의 95% 이상
	시험결과
	시료 번호	결과	판정
	#1	%(소수 첫째자리)	적합 or 부적합
8.2.4 최대 에너지 용량	시험 방법
	8.1.3에 따라 표준 사이클을 2회 실시한다. 흐름 전지 시스템을 정격 입력으로 100 % SOC까지 충전한다. 흐름 전지 시스템을 정격 출력보다 낮은 제조자가 제시한 일정 출력으로 방전한다. 방전 시 출력 값은 정격 출력의 30 %를 권장한다. 방전 차단 상태가 될 때까지 방전한다. 방전 동안 흐름 전지 시스템의 SOC를 기록한다. b)에서 d) 단계를 3회 반복한다. 흐름 전지 시스템의 마지막 방전 사이클에서 정격 에너지 용량 및 보조 에너지 소비량을 측정한다. 식 (2)에 따라 흐름 전지 시스템의 최대 순 에너지 용량을 계산한다.
	기준
	제조자 제시 최대 에너지 용량 값 이상
	시험결과
	시료 번호	결과	판정
	#1		적합 or 부적합
8.2.5 최대 출력 시험	시험 방법
	8.2.5.1100 % SOC 최대 출력 측정 시험 8.1.3에 따라 표준 사이클을 2회 실시한다. 흐름 전지 시스템을 100 % SOC까지 충전한다 흐름 전지 시스템을 일정한 최대 출력으로 방전하고 방전 시간이 10분 이상이어야 한다. 단계 c)의 출력을 기록한다. 8.2.5.2 50 % SOC 최대 출력 측정 시험 흐름 전지 시스템을 50 % SOC까지 충전한다. 흐름 전지 시스템을 일정한 최대 출력으로 방전하고 방전 시간이 10분 이상이어야 한다. 단계 b)의 출력을 기록한다.
	기준
	각각의 SOC에서 최대 출력으로 방전 10분 이상 최대 출력 기록
	시험결과
	SOC	결과 값
	100% 최대 출력
	50% 최대 출력

제 품 사 양

접 수 번 호 :

모듈/전지시스템
SOC 100% 조건	전압(V) 또는 에너지량(Wh)
초기 전처리 조건 (최초 모듈 또는 흐름전지시스템 설치 후)
표준 충방전 조건	CC-CV / CP/ CR / CP-CV
정격 입력(표준충전전력 W)
정격 출력(표준방전전력 W)
SOC 100% 최대 방전 출력 (W)
SOC 50% 최대 방전 출력 (W)
정격용량 (Wh)
최대 에너지 용량 (Wh)
충전 종료 조건 (전압 V, Cut-off, A 또는 에너지 Wh)
방전 종료 조건 (전압 V 또는 에너지 Wh)
상한충전전압(V), BMS Protection 기준
하한방전전압(V), BMS Protection 기준
최대 전류(A), BMS Protection 기준
전해질 상한 온도 (℃), BMS Protection 기준
운영 온도 범위(℃)
탱크 용량 (L) - 양극 탱크 / 음극 탱크	(+) / (-)
전해질 양(L) - 양극 / 음극	(+) / (-)
길이*너비*높이(mm)
전해질을 제외한 중량/부피(Kg/L)
배관 최대 압력 (bar)
휴지시간 (분)
사용 전해질 종류	조성 및 비율 / 몰수
전극 수 (n)

17

- 공장명 :

- 공장주소 :

시료 사진

접 수 번 호 :

※ 시험 전 시료 사진 첨부

시료 사진(전체)

정면, 상부, 뒷면

시료 사진(확대)

Marking 부분 포함

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.1 에너지 용량 시험 세부 결과

시험 조건

주변 온도 (℃)

충·방전 조건

충전조건		방전조건		충전종료조건	방전종료조건	정전압 충전조건	휴지시간(h)
CC-CV / CP/ CR / CP-CV	입력값 (A, W)	CC-CV / CP/ CR / CP-CV	출력 (A, W)

시험 결과

사이클 수	1 Cy	2 Cy	3 Cy
충전 용량 (Wh)
방전 용량 (Wh)
보조 에너지 소비량(Wh)
정격 에너지 용량(Wh)

시험 결과 그래프

표준충방전 시험 그래프	3사이클 충방전 시험 그래프
X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)	X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.1 에너지 용량 시험 세부 결과

시험 결과 그래프

X축 : Capacity / Ah, Wh

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.2 에너지 효율 시험 세부 결과

시험 조건

주변 온도 (℃)

충·방전 조건

충전조건		방전조건		충전종료조건	방전종료조건	정전압 충전조건	휴지시간(h)
CC-CV / CP/ CR / CP-CV	입력값 (A, W)	CC-CV / CP/ CR / CP-CV	출력 (A, W)

시험 결과

사이클 수	1 Cy	2 Cy	3 Cy
충전 용량 (Wh)
방전 용량 (Wh)
보조 에너지 소비량(Wh)
효율 (%)
3 Cy 평균 효율 (%)

시험 결과 그래프

표준충방전 시험 그래프	3사이클 충방전 시험 그래프
X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)	X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.2 에너지 효율 시험 세부 결과

시험 결과 그래프

X축 : Capacity / Ah, Wh

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.3 사이클 수명 시험 세부결과

시험 조건

주변 온도 (℃)

충·방전 조건

충전조건		방전조건		충전종료조건	방전종료조건	정전압 충전조건	휴지시간(h)
CC-CV / CP/ CR / CP-CV	입력값 (A, W)	CC-CV / CP/ CR / CP-CV	출력 (A, W)

100 사이클 후 용량보존율(소수 둘째자리 이하 내림)

시료번호	1번째 사이클 용량 (Wh)	100번째 사이클 용량 (Wh)	용량보존율 (%)
#

시험 결과 그래프

X축 : Cycle / n(5cycle 간격)

Y축 : Capacity / Wh

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.4 최대 에너지 용량 시험 세부결과

시험 조건

주변 온도 (℃)

표준 충·방전 조건

충전조건		방전조건		충전종료조건	방전종료조건	정전압 충전조건	휴지시간(h)
CC-CV / CP/ CR / CP-CV	입력값 (A, W)	CC-CV / CP/ CR / CP-CV	출력 (A, W)

시험 결과

사이클 수	1 Cy	2 Cy	3 Cy
시험 출력 (W)
도달 에너지 용량 (Wh)
방전 차단 작동	BMS,Device 등	BMS,Device 등	BMS,Device 등
3Cy 정격 에너지 용량(Wh)
3Cy 보조 에너지 소비량(Wh)
최대 순 에너지 용량(Wh)

시험 결과 그래프

표준충방전 시험 그래프	3사이클 충방전 시험 그래프
X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)	X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.4 최대 에너지 용량 시험 세부결과

시험 결과 그래프

사이클 모두 표시

X축 : Capacity / Ah, Wh

Y축 : Voltage / V

세 부 결 과

접 수 번 호 :

8.2.5 최대 출력 시험 세부결과

시험 조건

주변 온도 (℃)

표준 충·방전 조건

충전조건		방전조건		충전종료조건	방전종료조건	정전압 충전조건	휴지시간(h)
CC-CV / CP/ CR / CP-CV	입력값 (A, W)	CC-CV / CP/ CR / CP-CV	출력 (A, W)

시험 결과

SOC (%)	50%	100%
시험 최대 출력 (W)
완전 방전 도달 시간 (h)

시험 결과 그래프

표준충방전 시험 그래프	3사이클 충방전 시험 그래프
X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)	X1축 : 전력 / W X2축 : 전압 / V Y축 : Time(h)

측 정 장 비

접 수 번 호 :

첨부 : 시험 평가 측정장비

시험항목	장비명	제조사	장비 번호	교정번호	교정일자

*교정 대상이 아닌 시험장비 사용 시, 아래에 사유 작성

장비명	미교정 사유

시험 샘플 번호

접 수 번 호 :

첨부 : 시료 Lot 번호

시험항목	시료번호	Lot 번호
		Ex) KBIA 직인 샘플

기 록 사 항

접 수 번 호 :

부속서 A

시험시 기록 요구사항

정보	데이터
완전 충전 도달 방법	전압
	출력
방전 종료 조건
방전 정격 출력
방전 시간 (선택 사항)
방전 동안 소모된 보조 에너지
보조 장치 전력원
정격 에너지 용량
순 에너지 용량